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„Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”

Nr referencyjny zamówienia: ZP.DT.03/2017/POIS
Choszczno, 24.03.2017r.

WYJAŚNIENIE NR 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści, jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej, wykaże się doświadczeniem przy realizacji dwóch robót budowlanych, polegających na: wykonaniu wodociągów o średnicy fi300 i długości 1km zamiast wymaganych referencji dla kanalizacji sanitarnej tłocznej o tych parametrach?

Odpowiedź 1
Zamawiający nie wskazał w warunkach udziału w postępowaniu, iż przedmiotem wymaganego doświadczenia ma być tłoczny rurociąg kanalizacji sanitarnej. Zamawiający wymaga wykazania stosownego doświadczenia polegającego na budowie rurociągów tłocznych o średnicy DN min. 300mm, w tym jeden o długości min. 1000 mb. Tym samym poprzez określenie „rurociąg tłoczny” należy rozumieć ogólnie przyjętą definicję wskazującą, iż jest to przewód rurowy, zmontowany z rur, łączników (np. złączek, kolanek, trójników) i armatury (np. zaworów, wodowskazów, manometrów), ułożony w ziemi lub na odpowiednich podporach, przeznaczony do transportu cieczy, przy czym transport ten odbywa się pod ciśnieniem, wywołanym przez działanie układu pomp.
Pytanie 2
A3 branża elektryczna PW- Budynek przeróbki i magazyn odpadów- folder jest pusty- prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź 2
Zamawiający uzupełnił dokumentację w przedmiotowym zakresie. Patrz - Zmiana treści nr 1 z dnia 21.03.2017r.
Pytanie 3
Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza aby część stożkowa bębna w wirówkach miała kąt złożony 4° i 8°. 

Odpowiedź 3
Zamawiający nie dopuszcza kąta złożonego 4° i 8°. Szczegółowe wymagania dotyczące wirówki opisano w specyfikacji ST M-01. 
Pytanie  4
Proszę o potwierdzenie, że masowa wydajność wirówki to 400kg suchej masy/h przy przepływie osadów ściekowych 15m3/h. 

Odpowiedź 4
Wymagana wydajność masowa nie mniej niż 400 kg suchej masy/h osadu na wirówkę przy przepływie osadów ściekowych 15m3/h
Pytanie 5
Prosimy o wyjaśnienie różnicy w parametrach biofiltra opisanych w PW (a4 branża instalacyjna) a specyfikacji technicznej (B1_ST M-01). Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź 5
Hierarchia ważności dokumentów została opisana w siwz: we wzorze umowy, rozdz.1 / pkt.1.3.4. oraz w OPZ. W zakresie wymagań dla urządzeń i materiałów specyfikacja ST M-01 jest dokumentem  nadrzędnym. 
Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysów ofertowych (w wersji ath) mający charakter pomocniczy które w znacznym stopniu ułatwią Oferentom przygotowanie tabeli TER. 

Odpowiedź 6
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót lub dodatkowych kosztorysów ofertowych. Zamawiający wymaga aby wykonawcy dokonali wyceny przedmiotu zamówienia (kalkulacji ceny ofertowej) w oparciu o przedstawiony Opis Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami oraz dokumentację projektową i przedstawienia kalkulacji w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Pytanie 7
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, o ile Państwo posiadają w edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót wraz z podstawami katalogowymi (KNR) traktując je pomocniczo, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny wypełniając załączone TABELE  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH (TER). 

Odpowiedź 7
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót lub dodatkowych kosztorysów ofertowych. Zamawiający wymaga aby wykonawcy dokonali wyceny przedmiotu zamówienia (kalkulacji ceny ofertowej) w oparciu o przedstawiony Opis Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami oraz dokumentację projektową i przedstawienia kalkulacji w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
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